Утверждена

постановлением администрации

Ковылкинского муниципального

района Республики Мордовия

06.07.2023 г. № 691

Актуализация

Схема теплоснабжения 
Мордовско-Вечкенинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия на период до 2035 года

2023 г.

Оглавление

Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	4

1.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	4

1.2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	12

1.3.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	13

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	14

2.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	14

2.2. Аварийные режимы подпитки тепловой сети	15

2.3 Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	15

Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»	16

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»	18

4.1.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	18

4.2.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	18

4.3.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	18

4.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации резервированию источников тепловой энергии, оборудования на источниках тепловой энергии и тепловых сетей в целях резервирования систем теплоснабжения	19

Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»	21

5.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	21

5.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	23

Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»	23

6.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	23

6.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	23

6.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	23

6.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	24

6.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	24

Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

1.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Мордовско-Вечкенинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района в сфере теплоснабжения осуществляют производство и передачу тепловой энергии, обеспечивая теплоснабжение жилых и административных зданий сельского поселения две организации ООО «Теплоснаб» и ООО «Сервис-центр».

Теплоснабжение осуществляется от котельных, работающий на природном газе. В котельной Вечкенинская СОШ установлены два котла типа RSA - 100, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,172 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2018 г.

В котельной п. Запищикова установлены два котла типа КСВ - 2,9, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 5 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 1999 г.

Котельные работают локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая тепловой энергией жилые и общественные здания. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельных составляет 3232,42 м. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами.

Таблица 1 – Характеристики котлоагрегатов котельных

| №, | Тип | Установленная мощность | Год | Температурный | КПД по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котла |  | котла Гкал/час | ввода | график | режимной карте |  |
| Котельная Вечкенинская СОШ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RSA - 100 | 0,086 | 2018 | 95-70 | 87,92% |  |
| 2 | RSA - 100 | 0,086 | 2018 | 95-70 | 87,92% |  |
| Котельная п. Запищикова |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСВ - 2,9 | 2,5 | 1999 | 95-70 | 82,51% |  |
| 2 | КСВ - 2,9 | 2,5 | 1999 | 95-70 | 82,51% |  |

Таблица 2 – Характеристика насосов котельных

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| Котельная Вечкенинская СОШ |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос DAB ALP 2000M | 2 | 9,2 | 21,1 | 0,75 |  |
| Подпиточный насос WILO PW-175 EA | 1 | 1,8 | 19 | 0,4 |  |
| Котельная п. Запищикова |  |  |  |  |  |
| Сетевой Д-200 - 36 | 2 | 200 | 36 | 37 |  |
| 4К - 8 | 1 | 100 | 50 | 30 |  |
| Подпиточный К 20- 30 | 1 | 20 | 30 | 4 |  |

Таблица 3 – Характеристика потребителей котельных Мордовско-Вечкенинского сельского поселения

| № | Наименование потребителя | Адрес | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Вечкенинская СОШ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вечкенинская СОШ | ул. Советская д.2 | 0,155 | - | - | 0,155 |
| 2 | Администрация Мордовско-Вечкенинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия | ул. Советская д.2А | 0,003 | - | - | 0,003 |
|  | Итого: |  | 0,158 | - | - | 0,158 |
| Котельная п. Запищикова |  |  |  |  |  |  |
| 1 | гараж № 1 | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,170 | - | - | 0,170 |
| 2 | Склад № 41 | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,210 | - | - | 0,210 |
| 3 | мастерская № 5 | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,041 | - | - | 0,041 |
| 4 | Пожарное ДЭПО № 4 | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,021 | - | - | 0,021 |
| 5 | ПТП № 6 | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,015 | - | - | 0,015 |
| 6 | ДЭПО № 40 | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,027 | - | - | 0,027 |
| 7 | Спортзал № 9 | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,092 | - | - | 0,092 |
| 8 | КПП 2 № 56 А | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,002 | - | - | 0,002 |
| 9 | Клуб № 23 | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,106 | - | - | 0,106 |
| 10 | Малярка № 37 | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,021 | - | - | 0,021 |
| 11 | Склад № 11 | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,139 | - | - | 0,139 |
| 12 | Караульное помещение № 12 | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,027 | - | - | 0,027 |
| 13 | Мастерские № 13 | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,026 | - | - | 0,026 |
| 14 | Казарма № 49 | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,259 | - | - | 0,259 |
| 15 | Штаб № 42 | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,196 | - | - | 0,196 |
| 16 | Медпункт № 48 | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,061 | - | - | 0,061 |
| 17 | Прачечная №47 | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,032 | - | - | 0,032 |
| 18 | Склад № 50 | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,051 | - | - | 0,051 |
| 19 | Склад № 55 | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,108 | - | - | 0,108 |
| 20 | Производственное здание № 40 | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,242 | - | - | 0,242 |
| 21 | Комплексное здание № 46 | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,183 | - | - | 0,183 |
| 22 | Склад №41 | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,022 | - | - | 0,022 |
| 23 | ДЭПО № 8 | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,009 | - | - | 0,009 |
|  | Итого: |  | 2,059 | - | - | 2,059 |

Таблица 4 – Параметры тепловых сетей Мордовско-Вечкенинского сельского поселения

| Наименование начала участка тепловой сети | Наименование конца участка тепловой сети | Внутренний диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения оси трубопроводов H, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Вечкенинская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |
| Вечкенинская СОШ 200 кВт | Вечкенинская СОШ | 0,082 | 60,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | - | - |
| Вечкенинская СОШ 200 кВт | Администрация | 0,050 | 60,00 | н/д | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| Котельная п. Запищикова |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-10 | ТК-9 | 0,15 | 62,67 |  | Надземная | - | - |
| ТК-5 | ТК-6 | 0,15 | 48,15 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-6 | ТК-7 | 0,15 | 46,67 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-7 | ТК-8 | 0,15 | 46,19 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-8 | ТУ-1 | 0,15 | 19,88 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-9 | ТК-4 | 0,15 | 70,28 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-4 | ТК-5 | 0,15 | 60,63 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| Котельная Запищикова | ТУ-8* | 0,15 | 1 |  | Подземная канальная | - | 1,5 |
| ТУ-8* | ТК-10 | 0,15 | 70,39 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-4 | ТК-3 | 0,125 | 46,3 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-3 | ТК-2 | 0,125 | 70,29 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-2 | ТК-1 | 0,125 | 38,48 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-5 | ТК-13 | 0,1 | 586,04 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-6 | ТК-15 | 0,1 | 35,96 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-15 | ТУ-7 | 0,1 | 36,5 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-13 | ТК-14 | 0,1 | 44,94 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-14 | ТУ-6 | 0,1 | 25,88 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-1 | ТУ-1* | 0,1 | 80,43 |  | Надземная | - | - |
| ТУ-8* | ТУ-5 | 0,1 | 140,82 |  | Надземная | - | - |
| ТК-10 | ТК-11 | 0,1 | 36,32 |  | Надземная | - | - |
| ТУ-7 | ТУ-8 | 0,082 | 87,28 |  | Надземная | - | - |
| ТУ-8 | Склад №55 | 0,082 | 51,73 |  | Надземная | - | - |
| ТК-13 | ТУ-9 | 0,082 | 142,71 |  | Надземная | - | - |
| ТК-5 | Производственное здание №40 | 0,082 | 42,87 |  | Надземная | - | - |
| ТК-6 | Штаб №42, Мастреская №5 | 0,082 | 42,8 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-1* | Гараж №1 | 0,082 | 117,16 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-1 | Столовая №41 | 0,082 | 136,15 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-2 | Казарма №49 | 0,069 | 27,95 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-1 | Склад №41 | 0,069 | 27,3 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-9 | Спортзал №9 | 0,05 | 57,56 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-9 | Депо №8 | 0,05 | 106,74 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-1 | Комплексное здание №46 | 0,05 | 32,76 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-1* | Склад №11 | 0,05 | 26,31 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-3 | Склад №50 | 0,05 | 103,43 |  | Надземная | - | - |
| ТУ-5 | КПП №2 | 0,05 | 42,73 |  | Надземная | - | - |
| ТК-11 | Клуб №23 | 0,05 | 61,15 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-11 | ТУ-2 | 0,05 | 139,35 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-2 | Малярка №37 | 0,05 | 13,06 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-2 | ТК-12 | 0,05 | 31,04 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-12 | ТУ-3 | 0,05 | 33,13 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-3 | ТУ-4 | 0,05 | 57,94 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-15 | Пожарное депо №4 | 0,033 | 18,31 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-3 | Мастерские №13 | 0,033 | 17,14 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-4 | Медпункт №48 | 0,033 | 10,99 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-4 | Прачечная №47 | 0,033 | 30,2 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-7 | ПТП №6 | 0,027 | 32,32 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-6 | Караульное помещение №12 | 0,027 | 54,49 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |

На основании анализа фактических показателей котельных был выявлен ряд проблем, которые ведут к перерасходу энергоресурсов, снижению КПД оборудования, показателей надежности и эффективности работы системы теплоснабжения.

Текущие фактические показатели такие как, химический анализ воды, удельный расход газа и данные о высокой периодичности промывки котлов в котельной Вечкенинская СОШ и в котельной п.Запищиково за год говорят о том, что существующая система ХВО не справляется с очисткой воды. Это ведет к образованию накипи, повышению аварийности, ухудшению теплообмена и как следствие увеличению расхода топлива для нагрева 1 Гкал. Данную проблему можно решить модернизацией системы ХВО в котельных.

Также из анализа фактических данных видно, что в котельной Вечкенинская СОШ, существует проблема перерасхода энергоресурсов. Это ведет к подаче теплоносителя абоненту с завышенными показателями температуры и необоснованным расходам. Данная проблема требует современной диспетчеризации котельной с возможностью удаленного контроля за работой оборудования и изменению параметров котельной в реальном времени. Это даст возможность оперативно и удаленно настраивать режимы горения котла в зависимости от температуры наружного воздуха, что позволит снизить расход топлива. Так же это позволит оперативно реагировать на аварийные ситуации и обеспечивать бесперебойность подачи тепловой энергии.

Установленный в котельной п. Запищиково насос морально устарел, что привело к некачественной подаче теплоносителя, неоптимизированной работы сетевых насосов и перерасхода энергоресурсов, что видно из анализа фактических показателей. Для решения этой проблемы требуется замена насоса Д200/36 на насос DAB 65-160 15 кВт и установка частотного преобразователя ESQ-760-4T0185G/0220P. Это позволит обеспечить качественную подачу теплоносителя и бесперебойную работу системы теплоснабжения, также это автоматизирует регулирование давления и уменьшит потребление электроэнергии двигателем насоса. Устройство плавного пуска даст возможность избежать гидроудары и перегрузки в электросети. Также установка частотно-регулируемого привода снизит расход топлива на производство тепловой энергии.

1.2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч.

| Наименование источника теплоснабжения, период | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Резерв (+)/Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС | Всего |  |
| Котельная Вечкенинская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,011 | 0,158 | - | 0,158 | 0,001 |
| 2021 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,011 | 0,158 | - | 0,158 | 0,001 |
| 2022 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,011 | 0,158 | - | 0,158 | 0,001 |
| 2023 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,011 | 0,158 | - | 0,158 | 0,001 |
| 2024 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,011 | 0,158 | - | 0,158 | 0,001 |
| 2025 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,011 | 0,158 | - | 0,158 | 0,001 |
| В период 2026-2030 гг. | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,011 | 0,158 | - | 0,158 | 0,001 |
| В период 2031-2035 гг. | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,011 | 0,158 | - | 0,158 | 0,001 |
| Котельная п. Запищикова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 5 | 5 | 4,967 | 0,033 | 0,335 | 2,059 | - | 2,059 | 2,573 |
| 2021 | 5 | 5 | 4,967 | 0,033 | 0,335 | 2,059 | - | 2,059 | 2,573 |
| 2022 | 5 | 5 | 4,967 | 0,033 | 0,335 | 2,059 | - | 2,059 | 2,573 |
| 2023 | 5 | 5 | 4,967 | 0,033 | 0,335 | 2,059 | - | 2,059 | 2,573 |
| 2024 | 5 | 5 | 4,967 | 0,033 | 0,335 | 2,059 | - | 2,059 | 2,573 |
| 2025 | 5 | 5 | 4,967 | 0,033 | 0,335 | 2,059 | - | 2,059 | 2,573 |
| В период 2026-2030 гг. | 5 | 5 | 4,967 | 0,033 | 0,335 | 2,059 | - | 2,059 | 2,573 |
| В период 2031-2035 гг. | 5 | 5 | 4,967 | 0,033 | 0,335 | 2,059 | - | 2,059 | 2,573 |

Исходя из анализа показателей работы котельных в рассматриваемой схеме теплоснабжения рекомендуется провести установку комплекса ХВО, организацию системы управления (автоматика) и диспетчеризации, замену насоса и установку частотного преобразователя.

1.3.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблицах 6.

Таблица 6 – Существующие потери тепловой энергии по тепловым сетям

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего |
| с. Мордовское Вечкенино | СЦТ от котельной Вечкенинская СОШ | горячая вода | 40,09 | 0,54 | 40,63 |
| п. Запищиково | СЦТ от котельной п. Запищикова | горячая вода | 556,30 | 28,00 | 584,30 |
| Итого |  |  | 596,39 | 28,54 | 624,93 |

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

2.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты, так и для подпитки системы теплоснабжения.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельными поселения. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей на период 2021 – 2035 гг. представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей на период 2021 – 2035 гг.

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с утечкой | технологические затраты |  |  |  | всего |
|  |  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | со сливами САРЗ | всего |  |
| с. Мордовское Вечкенино | СЦТ от котельной Вечкенинская СОШ | горячая вода | 10,81 | 1,31 | - | - | 1,31 | 12,12 |
| п. Запищиково | СЦТ от котельной п. Запищикова | горячая вода | 558,61 | 68,39 | - | - | 68,39 | 627,00 |
| Итого |  |  | 569,42 | 69,70 | - | - | 69,70 | 639,12 |

2.2. Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов и водопроводной сети.

2.3 Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Расчет аварийных режимов производится при помощи электронной модели существующей системы теплоснабжения, выполненной в ПРК ZuluThermo 8.0.

Порядок ограничений теплоснабжения потребителей регламентируется п. 108 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«108. Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению органа местного самоуправления поселения, городского округа, органа исполнительной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:

при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;

при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии».

Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:

- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);

- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,99988, что выше существующего норматива (0,97).

2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.

3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации представлены в таблице 8.

Из анализа стандартов раскрытия информации, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. и перечня данных представленных в таблице 8 сделан вывод, что объем и полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Таблица 8 – Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающих организаций ООО «Теплоснаб» и ООО «Сервис-центр» на 2024 г.

| Наименование показателя |  | Котельная Вечкенинская СОШ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо |  | Природный газ |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 229,315 | 137,301 | 92,014 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 222,325 | 133,241 | 89,084 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  | 181,693 | 109,099 | 72,594 |
| - бюджетные потребители |  | 181,693 | 109,099 | 72,594 |
| - население |  | - | - | - |
| - прочие |  | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 37,260 | 22,302 | 14,958 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 31,847 | 19,062 | 12,785 |
| Удельный расход топлива на отпущенное тепло (утв.) | условного кг.у.т./Гкал | 162,49 | 162,44 | 162,55 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 138,880 | 138,837 | 138,931 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии (факт.), кг.у.т./Гкал |  | 165,69 | 150,188 | 190,540 |
| Наименование показателя |  | Котельная п. Запищикова |  |  |
| Основное топливо |  | Природный газ |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 3 641,138 | 2 186,289 | 1 454,848 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 3 582,498 | 2 153,734 | 1 428,763 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  | 2 998,194 | 1 804,389 | 1 193,804 |
| - бюджетные потребители |  | 2 998,194 | 1 804,389 | 1 193,804 |
| - население |  | - | - | - |
| - прочие |  | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 630,462 | 378,402 | 252,060 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 538,857 | 323,421 | 215,436 |
| Удельный расход топлива на отпущенное тепло (утв.) | условного кг.у.т./Гкал | 173,15 | 173,08 | 173,27 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 147,991 | 147,931 | 148,094 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии (факт.), кг.у.т./Гкал |  | 172,45 | 183,07 | 159,26 |

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»

4.1.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС.

Изменение температурного графика системы теплоснабжения не предусмотрено.

4.2.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 9.

Как видно из таблицы 9 мероприятия по источникам тепловой энергии не планируются, установленная тепловая мощность остаётся без изменений.

Таблица 9 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Вид мероприятий | Срок ввода в эксплуатацию новых мощностей, год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2021 год | на 2035 год | изменение (+/-) |
| 1 | Котельная Вечкенинская СОШ | Мероприятия не планируются | - | 0,172 | 0,172 | 0 |
| 2 | Котельная п. Запищикова | Мероприятия не планируются | - | 5 | 5 | 0 |

4.3.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

На основании проведенного анализа состояния системы теплоснабжения определено, что для устойчивого бесперебойного функционирования оборудования требуется установка комплекса ХВО с использованием автоматической установки умягчения АКВАФЛОУ SR 12,5-F79M в котельной Вечкенинская СОШ, в котельной п.Запищиково для предотвращения образования накипи, окисления, коррозии, создания защитного слоя, препятствующего разрушению металлического оборудования, организация системы управления (автоматика) и диспетчеризации котельной Вечкенинская СОШ с переходом на отечественное оборудование и ПО на базе ПЛК ОВЕН, направленная на сокращение эксплуатационных расходов, оперативного отслеживания технологических параметров и последующего анализа текущих, предаварийных и аварийных ситуаций, замена насоса Д200/36 на насос DAB 65-160 15 кВт и установка частотного преобразователя ESQ-760-4T0185G/0220P в котельной п.Запищиково, нацеленная на снижение энергопотребления, оптимизацию параметров систем водоподачи, экономию воды, тепла, реконструкция тепловой сети,  затраты на мероприятия составляют – 4893,60 тыс. руб. (с учетом НДС).

Оценка стоимости капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения осуществляется по укрупненной стоимости строительства согласно МДС 81-02-12-2011 с использованием государственных сметных нормативов-укрупненных нормативов цены строительства ГСН НЦС 81-02-2017.

Полная сметная стоимость каждого проекта приведена в таблице 10.

Как видно из таблицы 10 мероприятия по развитию системы теплоснабжения части тепловых сетей на период разработки схемы теплоснабжения не планируются.

Таблица 10 – Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения (тыс. руб. с учетом НДС)

| Наименование проекта | Мероприятия | Период реализации проекта | Стоимость мероприятия, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство новых тепловых сетей | - | - | - |
| Строительство тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопровода | - | - | - |
| Строительство тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | - | - | - |
| Реконструкция тепловых сетей, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения (котельная п. Запищиково) | Замена участков подземной теплотрассы: от котельной до ТК1, Д159 55 м 2тр; от ТК1 до проходной колодец, Д159, 67 м 2тр; от ТК11 до ТК1, Д108 135 м 2тр | 2023 г. | 3241,62 |
| Установка комплекса ХВО | Установка комплекса ХВО с использованием автоматической установки умягчения АКВАФЛОУ SR 12,5-F79M в котельной Вечкенинская СОШ | 2024 г. | 406,00 |
|  | Установка комплекса ХВО с использованием автоматической установки умягчения АКВАФЛОУ SR 12,5-F79M в котельной п.Запищиково | 2024 г. | 352,90 |
| Организация системы управления (автоматика) и диспетчеризации | Организация системы управления (автоматика) и диспетчеризации котельной Вечкенинская СОШ с переходом на отечественное оборудование и ПО на базе ПЛК ОВЕН | 2025 г. | 502,92 |
| Замена насоса и установка частотного преобразователя | Замена насоса Д200/36 на насос DAB 65-160 15 кВт и установка частотного преобразователя ESQ-760-4T0185G/0220P в котельной п.Запищиково | 2024 г. | 390,16 |
| ИТОГО |  |  | 4893,60 |

4.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации резервированию источников тепловой энергии, оборудования на источниках тепловой энергии и тепловых сетей в целях резервирования систем теплоснабжения

Авария – повреждение тепловых сетей, приводящее к остановке подачи тепла потребителям на период более 15 часов.

Первая категория потребителей – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепла и снижение температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория потребителей – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов:

– жилых и общественных зданий до 12°С;

– промышленных зданий до 8°С.

Третья категория потребителей – остальные потребители.

Согласно требованиям СНиП 41-02-2003 “Тепловые сети” допускается не производить резервирование тепловых сетей в следующих случаях:

– для участков надземной прокладки протяженностью менее 5 км;

– при наличии у потребителей местного резервного источника тепла;

– для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее.

Резервирование источников тепла обеспечивается следующим условием выбора котлов – при выходе самого мощного котла производительность оставшихся котлов должна обеспечить покрытие в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2 и 3 категории и 100% расчетной нагрузки потребителей 1 категории.

В настоящей схеме теплоснабжения мероприятия по резервированию не предусматривается.

Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»

5.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по котельным, которые задействованы в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: производство тепловой энергии ведомственной котельной остаётся на уровне базового года. Перспективное значение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии приведено на рисунке 1 и в таблице 11.

Рисунок 1. Динамика НУР топлива (утв.) на период 2021-2035 г.г

Таблица 11 – Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на производство тепловой энергии

| Показатель |  |  | Единицы измерения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной Вечкенинская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии |  |  | Гкал | 229,315 | 229,315 | 229,315 | 229,315 | 229,315 | 229,315 | 229,315 |
| НУР топлива |  | утв. | кг.у.т./Гкал | 162,49 | 162,49 | 162,49 | 162,49 | 162,49 | 165,740 | 167,836 |
|  |  | факт. | кг.у.т./Гкал | 185,71 | 165,69 | 165,69 | 165,69 | 165,19 | 168,494 | 170,625 |
| Зона действия котельной п. Запищикова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии |  |  | Гкал | 3 641,138 | 3 641,138 | 3 641,138 | 3 641,138 | 3 641,138 | 3 641,138 | 3 641,138 |
| НУР топлива | утв. |  | кг.у.т./Гкал | 173,15 | 173,15 | 173,15 | 173,15 | 173,15 | 176,613 | 178,847 |
|  | факт. |  | кг.у.т./Гкал | 200,84 | 172,45 | 172,45 | 172,45 | 171,88 | 175,318 | 177,535 |

5.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На рассматриваемом источнике теплоснабжения в качестве основного топлива используют природный газ.

Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

6.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В настоящее время ООО «Теплоснаб» и ООО «Сервис-центр» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

6.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границами зон деятельности единых теплоснабжающих организаций в Мордовско-Вечкенинском сельском поселении являются зоны действия источников теплоснабжения, относящихся к соответствующей теплоснабжающей организации. Зона действия источников тепловой энергии представлена в Приложении – рисунок 1-2.

6.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время ООО «Теплоснаб» и ООО «Сервис-центр» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

6.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали.

6.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

На территории Мордовско-Вечкенинском сельского поселения можно выделить две существующие зоны действия централизованных источников тепловой энергии. Теплоснабжающие организации, действующие на территории Мордовско-Вечкенинского сельского поселения - ООО «Теплоснаб» и ООО «Сервис-центр».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок 1. Зона действия котельной Вечкенинская СОШ

Рисунок 2. Зона действия котельной п.Запищикова